## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次） | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次） |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次） | 第1页 共1页
一、工程量清单编制主要依据： 施工图纸； 工程量清单计价按照国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 《浙江省建设工程计价规则（2018 版）》； 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》； 《浙江省安装工程预算定额（2018版）》； 《浙江省建设工程施工费用定额（2018 版）》； 《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018 版）》； 增值税调整按浙建建发【2019】92号文件执行； 安全文明施工费调整按相关文件执行； 其他依据：国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文件等； 材料价采用温州信息价2019年2月份。 温住建发〔2011〕219号，《关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》； 二、编制工程量说明： 1. 本工程属于新建项目； 2. 对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据实际情况全面考虑并包含在主要工程量清单报价内； 3. 水泥混凝土路面开挖与修复为暂定量，按实结算； 4. 焊缝X射线探伤拍片、水泥混凝土路面、余方外运、室外警示桩、室外警示牌、拍片、渗透等工程量为暂定，按实际施工量结算； 5. 墙体（梁）打孔，燃气管道入户打孔及入户套管计入； 6. 套筒 DE200、DE160、DE110、DE63数量暂定； 7. DN100及以下无缝钢管为已做防腐处理。 8. 警示带按照PE警示保护板计入。 9. 暂列金为50000元计入庭院管工程 以下空白

## 表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-户内管 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 地下室一层厨房 |  |  | 0
1 | 031001002001 | 钢管 | 1、材质：防腐无缝钢管安装 D159*6 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道,再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 3、吹扫、强度试验、气密性试验。。 | m | 70.00
2 | 031001002002 | 钢管 | 1、材质：防腐无缝钢管安装 D89*4.5 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道,再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 3、吹扫、强度试验、气密性试验。。 | m | 62.00
3 | 031001002003 | 钢管 | 1、材质：防腐无缝钢管安装 D57*4 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道,再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 3、吹扫、强度试验、气密性试验。。 | m | 98.00
4 | 031001002004 | 钢管 | 1、材质：防腐无缝钢管安装 D34*4 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 3、吹扫、强度试验、气密性试验。 | m | 32.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-户内管 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 031002001001 | 管道支吊架(暂定量） | 1、支架焊接连接 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | Kg | 74.71
6 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 法兰球阀（燃气专用）Q41F－16CC DN80 含法兰 | 个 | 2
7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 螺纹球阀（燃气专用）Q11F－16T DN50放散阀，阀后进行丝堵. | 个 | 2
8 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 螺纹球阀（燃气专用）Q11F－16T DN25表前阀，阀后进行丝堵 | 个 | 28
9 | 031001002005 | 钢管 | 1、材质：全防腐穿墙20号无缝钢管 D159*6 L=450mm进户管采用热缩套防腐 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道 3、吹扫、泄漏性试验。 | m | 1.35
10 | 031001002006 | 钢管 | 1、材质：全防腐穿墙20号无缝钢管 D89*4 L=450mm进户管采用热缩套防腐 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道 3、吹扫、泄漏性试验。 | m | 1.35
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-户内管 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 031001002007 | 钢管 | 1、材质：全防腐穿墙20号无缝钢管 D57*4 L=450mm进户管采用热缩套防腐 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道 3、吹扫、泄漏性试验。 | m | 3.15
12 | 031001002008 | 钢管 | 1、材质：全防腐穿墙20号无缝钢管 D34*4 L=450mm进户管采用热缩套防腐 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道 3、吹扫、泄漏性试验。 | m | 1.35
13 | 031001002009 | 钢管 | 1、材质：焊接钢管D159*6（套管）：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道 3、吹扫、泄漏性试验。 | m | 12.00
14 | 031001002010 | 钢管 | 1、材质：焊接钢管D89*4（套管）：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道 3、吹扫、泄漏性试验。 | m | 5.00
15 | 031001002011 | 钢管 | 1、材质：焊接钢管D57*4（套管）：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道 3、吹扫、泄漏性试验。 | m | 3.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-户内管 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1、DN25钢管弯头 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 5
17 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1、DN50钢管弯头 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 28
18 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1、DN80钢管弯头 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 26
19 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1、DN150钢管弯头 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 7
20 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1、DN150*80 钢管三通 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-户内管 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1、DN50 钢管三通 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 1
22 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | 1、DN80*25 钢管三通 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 19
23 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | 1、DN50*25 钢管三通 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 9
24 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | 1、DN150*80 钢管大小头 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-户内管 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 030804001010 | 低压碳钢管件 | 1、DN80*50 钢管大小头 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 2
26 | 030804001011 | 低压碳钢管件 | 1、DN50*25 钢管大小头 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 2
27 | 030816003001 | 焊缝X射线探伤(暂定量） | 焊缝Χ光射线探伤 80mm×300mm 管壁厚16mm以内 | 张 | 696
28 | 030413003001 | 打洞（孔） | 打孔补洞 Φ200 | 个 | 3
29 | 030413003002 | 打洞（孔） | 打孔补洞 Φ125 | 个 | 3
30 | 030413003003 | 打洞（孔） | 打孔补洞 Φ80 | 个 | 7
31 | 030413003004 | 打洞（孔） | 打孔补洞 Φ40 | 个 | 7
32 | 031002003001 | 套管 | 钢套管 DN200 具体做法详见图纸 | 个 | 3
33 | 031002003002 | 套管 | 钢套管 DN125 具体做法详见图纸 | 个 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-户内管 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 031002003003 | 套管 | 钢套管 DN80 具体做法详见图纸 | 个 | 7
35 | 031002003004 | 套管 | 钢套管 DN40 具体做法详见图纸 | 个 | 7
36 | 03B001 | 喷字挂牌 | 喷字挂牌 | 工 | 1
|  | 地下室一层锅炉房 |  |  | 0
37 | 031001002012 | 钢管 | 1、材质：防腐无缝钢管安装 D159*6 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道,再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 3、吹扫、强度试验、气密性试验。。 | m | 5.00
38 | 031001002013 | 钢管 | 1、材质：防腐无缝钢管安装 D89*4.5 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道,再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 3、吹扫、强度试验、气密性试验。。 | m | 9.00
39 | 031001002014 | 钢管 | 1、材质：防腐无缝钢管安装 D57*4 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道,再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 3、吹扫、强度试验、气密性试验。。 | m | 5.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-户内管 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 031001002015 | 钢管 | 1、材质：防腐无缝钢管安装 D48*4 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 3、吹扫、强度试验、气密性试验。 | m | 10.00
41 | 031001002016 | 钢管 | 1、材质：防腐无缝钢管安装 D22*3.5 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 3、吹扫、强度试验、气密性试验。 | m | 1.00
42 | 031002001002 | 管道支吊架 | 1、支架焊接连接 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | Kg | 12.84
43 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 螺纹球阀（燃气专用）Q11F－16P DN15表前阀，阀后进行丝堵 | 个 | 3
44 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 法兰球阀（燃气专用）Q347F－16C DN150含法兰 | 个 | 1
45 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 法兰球阀（燃气专用）Q41F－16CC DN80 含法兰 | 个 | 3
46 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 法兰球阀（燃气专用）Q41F-16C DN40含法兰 | 个 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-户内管 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢波纹软管 PN16 DN80 L=0.4M | 个 | 3
48 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 管道防爆波纹阻火器GZB-80/1.6 | 个 | 3
49 | 030601002001 | 压力仪表 | 压力表 0-60KPA Y100 配缓冲管 | 台 | 3
50 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 针型截止阀 J13W-16P DN15 | 个 | 3
51 | 031001002017 | 钢管 | 1、材质：全防腐穿墙20号无缝钢管 D159*6 L=450mm进户管采用热缩套防腐 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道 3、吹扫、泄漏性试验。 | m | 1.35
52 | 031001002018 | 钢管 | 1、材质：全防腐穿墙20号无缝钢管 D89*4 L=450mm进户管采用热缩套防腐 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道 3、吹扫、泄漏性试验。 | m | 1.35
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-户内管 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 031001002019 | 钢管 | 1、材质：全防腐穿墙20号无缝钢管 D57*4 L=450mm进户管采用热缩套防腐 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道 3、吹扫、泄漏性试验。 | m | 3.15
54 | 031001002020 | 钢管 | 1、材质：全防腐穿墙20号无缝钢管 D34*4 L=450mm进户管采用热缩套防腐 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道 3、吹扫、泄漏性试验。 | m | 1.35
55 | 031001002021 | 钢管 | 1、材质：焊接钢管D159*6（套管）：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道 3、吹扫、泄漏性试验。 | m | 12.00
56 | 031001002022 | 钢管 | 1、材质：焊接钢管D89*4（套管）：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道 3、吹扫、泄漏性试验。 | m | 5.00
57 | 031001002023 | 钢管 | 1、材质：焊接钢管D57*4（套管）：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道 3、吹扫、泄漏性试验。 | m | 3.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-户内管 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 030804001012 | 低压碳钢管件 | 1、DN50钢管弯头 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 3
59 | 030804001013 | 低压碳钢管件 | 1、DN40钢管弯头 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 2
60 | 030804001014 | 低压碳钢管件 | 1、DN80钢管弯头 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 2
61 | 030804001015 | 低压碳钢管件 | 1、DN150钢管弯头 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 3
62 | 030804001016 | 低压碳钢管件 | 1、DN150*80 钢管三通 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-户内管 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
63 | 030804001017 | 低压碳钢管件 | 1、DN150 钢管三通 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 1
64 | 030804001018 | 低压碳钢管件 | 1、DN50 钢管三通 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 2
65 | 030804001019 | 低压碳钢管件 | 1、DN50*40 钢管三通 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 2
66 | 030804001020 | 低压碳钢管件 | 1、DN80*15 钢管三通 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-户内管 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
67 | 030804001021 | 低压碳钢管件 | 1、DN80*40 钢管三通 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 3
68 | 030804001022 | 低压碳钢管件 | 1、DN150*80 钢管大小头 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 2
69 | 030804001023 | 低压碳钢管件 | 1、DN80*50 钢管大小头 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 3
70 | 030804001024 | 低压碳钢管件 | 1、DN50*40 钢管大小头 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 1
71 | 030816003002 | 焊缝X射线探伤(暂定量） | 焊缝Χ光射线探伤 80mm×300mm 管壁厚16mm以内 | 张 | 231
72 | 03B002 | 喷字挂牌 | 喷字挂牌 | 工 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-户内管 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 蒸汽发生器燃气户内管 |  |  | 0
73 | 031001002024 | 钢管 | 1、材质：防腐无缝钢管安装 D159*6 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道,再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 3、吹扫、强度试验、气密性试验。。 | m | 20.00
74 | 031001002025 | 钢管 | 1、材质：防腐无缝钢管安装 D22*3.5 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 3、吹扫、强度试验、气密性试验。 | m | 0.40
75 | 031002001003 | 管道支吊架(暂定量） | 1、支架焊接连接 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | Kg | 10.444
76 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 法兰球阀（燃气专用）Q347F－16C DN150含法兰 | 个 | 1
77 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 螺纹球阀（燃气专用）Q11F－16P DN15表前阀，阀后进行丝堵 | 个 | 2
78 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢波纹补偿器 PN16 DN150 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-户内管 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
79 | 031001002026 | 钢管 | 1、材质：全防腐穿墙20号无缝钢管 D159*6 L=450mm进户管采用热缩套防腐 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道 3、吹扫、泄漏性试验。 | m | 0.45
80 | 031003011001 | 法兰 | 法兰、法兰盖PN16 DN50 | 副 | 1
81 | 030804001025 | 低压碳钢管件 | 1、DN150钢管弯头 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 3
82 | 030804001026 | 低压碳钢管件 | 1、DN150*15 钢管三通 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、再全面刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | 个 | 2
83 | 030816003003 | 焊缝X射线探伤(暂定量） | 焊缝Χ光射线探伤 80mm×300mm 管壁厚16mm以内 | 张 | 36
84 | 030413003005 | 打洞（孔） | 打孔补洞 Φ200 | 个 | 1
85 | 031002003005 | 套管 | 钢套管 DN200 具体做法详见图纸 | 个 | 1
86 | 03B003 | 喷字挂牌 | 喷字挂牌 | 工 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-户内管 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-户内管 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
2 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层施工增加 | 项 | 1
本页小计
合计

## 表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:户内管 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:户内管 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1097.55 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 1097.55 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:户内管 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项 | 1097.55
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  | 1097.55

## 表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-户内管 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-户内管 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-户内管 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-户内管 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-户内管 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - | -

## 表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:户内管 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:户内管 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:户内管 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 型钢综合 | kg
2 | 酚醛调和漆各色 | kg
3 | 银粉漆 | kg
4 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg
5 | 碳钢管DN200 | m
6 | 碳钢管DN40 | m
7 | 碳钢管DN80 | m
8 | 碳钢管DN125 | m
9 | DN150 钢管三通 | 个
10 | DN150*15 钢管三通 | 个
11 | DN150*80 钢管三通 | 个
12 | DN150*80 钢管大小头 | 个
13 | DN150钢管弯头 | 个
14 | DN25钢管弯头 | 个
15 | DN40钢管弯头 | 个
16 | DN50 钢管三通 | 个
17 | DN50 钢管弯头 | 个
18 | DN50*25 钢管三通 | 个
19 | DN50*25 钢管大小头 | 个
20 | DN50*40 钢管三通 | 个
21 | DN50*40 钢管大小头 | 个
22 | DN80*15 钢管三通 | 个
23 | DN80*25 钢管三通 | 个
24 | DN80*40 钢管三通 | 个
25 | DN80*50 钢管大小头 | 个
26 | DN80钢管弯头DN80 | 个
27 | 不锈钢波纹补偿器 PN16DN150 | 个
28 | 不锈钢波纹软管 PN16 DN80 L=0.4MDN80 | 个
29 | 法兰球阀（燃气专用）Q347F－16C DN150 | 个
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:户内管 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 法兰球阀（燃气专用）Q41F-16CDN40 | 个
31 | 法兰球阀（燃气专用）Q41F－16CCDN80 | 个
32 | 管道防爆波纹阻火器GZB-80/1.6 | 个
33 | 螺纹球阀（燃气专用）Q11F－16P DN15 | 个
34 | 螺纹球阀（燃气专用）Q11F－16TDN25 | 个
35 | 螺纹球阀（燃气专用）Q11F－16TDN50 | 个
36 | 法兰盖PN16DN50 | 片
37 | 碳钢平焊法兰DN50 | 片
38 | 平焊法兰DN40 | 片
39 | 平焊法兰DN80 | 片
40 | 平焊法兰DN150 | 片
41 | 平焊法兰 | 片
42 | 取源部件 | 套
43 | 压力表表弯 | 个
44 | 仪表接头 | 套
45 | 无缝钢管D22*3.5 | m
46 | 无缝钢管20#D89*4 | m
47 | 无缝钢管20#D34×4 | m
48 | 无缝钢管20#D159×6 | m
49 | 无缝钢管20#D89×4.5 | m
50 | 无缝钢管20#D57×4 | m
51 | 无缝钢管20#D48*4 | m
52 | 焊接钢管DN150 | m
53 | 焊接钢管DN80 | m
54 | 焊接钢管DN50 | m
55 | 压力仪表 | 台(块)
56 | 热缩套 | 个
57 | 喷字挂牌 | 工
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:户内管 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
58 | 禁动牌 | 个
59 | 紫铜片跨接
60 | 金属缠绕垫片 DN150 | 片
61 | 金属缠绕垫片 DN40 | 片
62 | 金属缠绕垫片 DN80 | 片
63 | 金属缠绕垫片 DN50 | 片

## 表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:户内管 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-燃气庭院 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 燃气庭院管 |  |  | 0
1 | 040501014001 | 新旧管连接 | PE管 SDR11 PE80 de160，新旧管连接；连接后管道采用氮气进行强度试验;2、碰头后试验强度试验长度自行确定自行勘察确定 | 处 | 1
2 | 040501004001 | 塑料管 | 1、PE管 SDR11 PE80 de160 2、连接方式:电熔承插连接或热熔对接连 3、吹扫、强度试验、气密性试验； 4、PE管上下方150~150mm的范围内回填土采用细砂。 | m | 532.00
3 | 040501004002 | 塑料管 | 1、PE管 SDR11 PE80 de110 2、连接方式:电熔承插连接或热熔对接连 3、吹扫、强度试验、气密性试验； 4、PE管上下方150~150mm的范围内回填土采用细砂。 | m | 2.00
4 | 040501004003 | 塑料管 | 1、PE管 SDR11 PE80 de63 2、连接方式:电熔承插连接或热熔对接连 3、吹扫、强度试验、气密性试验； 4、PE管上下方150~150mm的范围内回填土采用细砂。 | m | 212.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-燃气庭院 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 040502003001 | 塑料管管件 | 90°PE弯头 de160 | 个 | 7
6 | 040502003002 | 塑料管管件 | 45°PE弯头 de160 | 个 | 6
7 | 040502003003 | 塑料管管件 | 90°PE弯头 de110 | 个 | 4
8 | 040502003004 | 塑料管管件 | 90°电熔弯头 de63 | 个 | 5
9 | 040502003005 | 塑料管管件 | 45°电熔弯头 de63 | 个 | 4
10 | 040502003006 | 塑料管管件 | PE三通 de160/63/160 | 个 | 2
11 | 040502003007 | 塑料管管件 | PE三通 de160*110*160 | 个 | 1
12 | 040502003008 | 塑料管管件 | PE三通 de160 | 个 | 1
13 | 040502006001 | 钢塑转换件安装 | 直管式全防腐钢塑转换接头:1.规格、型号：de160*DN150 GB26255.2-2010;钢管端防腐采用环氧涂料加3PE聚乙烯胶粘带 | 个 | 8
14 | 040502006002 | 钢塑转换件安装 | 直管式全防腐钢塑转换接头:1.规格、型号：de110*DN100 GB26B55.2-2010;钢管端防腐采用环氧涂料加3PE聚乙烯胶粘带 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-燃气庭院 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 040502006003 | 钢塑转换件安装 | 直管式全防腐钢塑转换接头:1.规格、型号:de63*DN50 GB26B55.2-2010;钢管端防腐采用环氧涂料加3PE聚乙烯胶粘带 | 个 | 2
16 | 040502006004 | 钢塑转换件安装 | 90度弯管式全防腐钢塑转换接头:1.规格、型号：de63*DN50 GB26255.1-2010;钢管端防腐采用环氧涂料加3PE聚乙烯胶粘带 | 个 | 4
17 | 040501020001 | 示踪线铺设 | 金属示踪线 | m | 746.00
18 | 040501020002 | PE警示保护板300*3 | 300MM*3MM | m | 746.00
19 | 040502003009 | 塑料管管件（暂定量) | 电熔套筒 de160 | 个 | 89
20 | 040502003010 | 塑料管管件（暂定量) | 电熔套筒 de110 | 个 | 2
21 | 040502003011 | 塑料管管件（暂定量) | 电熔套筒 de63 | 个 | 35
22 | 040205018001 | 警示柱（暂定量) | 警示桩 | 根 | 20
23 | 040205004001 | 标志板（暂定量) | 室外安装不锈钢燃气标志板 | 块 | 10
24 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 法兰球阀Q347F-16C DN150， 配法兰2片 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-燃气庭院 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 法兰球阀Q41F-16CC DN100， 配法兰2片 | 个 | 3
26 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 法兰球阀Q41F-16C DN50， 配法兰2片 | 个 | 8
27 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 螺纹阀门Q11F-16P DN15，放散阀，阀后进行丝堵. | 个 | 6
28 | 031001002027 | 钢管 | 1、材质：防腐无缝钢管安装 D159X6 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道 3、吹扫、强度、气密性试验。 | m | 1.00
29 | 031001002028 | 钢管 | 1、材质：防腐无缝钢管安装 D108*4.5 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道 3、吹扫、强度、气密性试验。 | m | 3.00
30 | 040501002001 | 钢管 | 1、材质：防腐无缝钢管安装 D57*4 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道 3、吹扫、强度、气密性试验。 | m | 14.00
31 | 040501002002 | 钢管 | 1、材质：防腐无缝钢管安装 D22*3.5 2、连接处除锈刷油：除锈至ST3级、全部焊缝处刷专用环氧漆2道 3、吹扫、强度、气密性试验。 | m | 2.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-燃气庭院 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢波纹管 DN100，L=0.5M 配法兰2片 | 个 | 1
33 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢波纹管 DN50，L=0.3M 配法兰2片 | 个 | 2
34 | 04B001 | 护栏 | 调压柜护栏 | 项 | 3
35 | 040502014001 | 调压器 | 1、锅炉调压计量柜 进口压力：0.1-0.4MPA，出口压力30KPA 2+0形式，额定流量1000M3/H，调压器后配涡轮量计2只，TBQM-G650/FCC-0.2/1.6-1.0/1.5-FCM，其余具体参数详见设计 2、 配法兰，DN150~DN200； 3、调压柜基础。 | 组 | 1
36 | 040502014002 | 调压器 | 1、厨房调压计量柜 进口压力：0.1-0.4MPA，出口压力2.5KPA 2+0形式，额定流量200M3/H，调压器后配CPU卡罗茨流量计2只， G100-3“/FCC-III-0.2/1.6-1.5-FCM，其余具体参数详见设计 2、 配法兰，DN50~DN80； 3、调压柜基础。 | 组 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-燃气庭院 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 040502014003 | 调压器 | 1、蒸汽发生器调压计量柜 进口压力：0.1-0.4MPA，出口压力10KPA 2+0形式，额定流量300M3/H，调压器后配CPU卡罗茨流量计2只 G160-3“/FCC-III-0.2/1.6-1.5-FCM 2、 配法兰，DN50~DN80； 3、调压柜基础。 | 组 | 1
38 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 燃气紧急自动切断阀 DN50 配法兰2片 | 个 | 2
39 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 燃气紧急自动切断阀 DN100 配法兰2片 | 个 | 1
40 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 放空阻火器 GZB-50/1.6 DN50 配法兰2片 | 个 | 2
41 | 040501002003 | 钢管 | 1.材质：焊接钢管安装 D114*4 2、除锈、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、胶带防腐。 | m | 25.00
42 | 040501002004 | 钢管 | 1.材质：焊接钢管安装 D273*6 2、除锈、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、胶带防腐。 | m | 35.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-燃气庭院 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 031002003006 | 套管 | 1、一般穿墙套管制作安装 DN300mm(出地面) 2、除锈、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、胶带防腐。 | 个 | 2
44 | 031002003007 | 套管 | 1、一般穿墙套管制作安装 DN250mm(出地面) 2、除锈、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、胶带防腐。 | 个 | 1
45 | 031002003008 | 套管 | 1、一般穿墙套管制作安装 DN200mm(出地面) 2、除锈、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、胶带防腐。 | 个 | 1
46 | 031002003009 | 套管 | 1、一般穿墙套管制作安装 DN100mm(出地面) 2、除锈、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍、胶带防腐。 | 个 | 2
47 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 燃气单管砖砌管沟 200厚砖砌墙身，C25钢筋砼盖板（钢筋D8双向，间距200MM），垫层C20（钢筋D8双向，间距200MM） | m | 117.50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-燃气庭院 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 010507003002 | 电缆沟、地沟 | 燃气三管砖砌管沟 200厚砖砌墙身，C25钢筋砼盖板（钢筋D8双向，间距200MM），垫层C20（钢筋D8双向，间距200MM） | m | 7.50
49 | 040504002001 | 混凝土井 | DN150阀门井 含混凝土、钢筋、模板、井盖等 | 座 | 1
50 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | 钢制弯头 DN100 | 个 | 6
51 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 | 钢制弯头 DN50 | 个 | 12
52 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 | 钢制三通 DN50 | 个 | 4
53 | 040502002004 | 钢管管件制作、安装 | 钢制三通 DN100 | 个 | 2
54 | 040502002005 | 钢管管件制作、安装 | 钢制异径管 DN150*80 | 个 | 3
55 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 管道支墩 S1 | m3 | 1.58
56 | 031002001004 | 管道支吊架 | 1、支架焊接连接 2、除锈、刷油、防腐：除锈至ST3级、全部焊缝处刷红丹防锈漆二遍和黄色面漆二遍 | Kg | 147.762
57 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋钢板100*100 | t | 0.014
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-燃气庭院 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方： 1、管沟土方开挖； 2、土方类别等自行勘察确定 | m3 | 649.45
59 | 040103001001 | 回填方（暂定量) | 原土回填 | m3 | 377.18
60 | 040103002001 | 余方弃置（暂定量) | 余方弃置 | m3 | 272.27
61 | 030816003004 | 焊缝X射线探伤（暂定量) | 焊缝X射线探伤 | 张 | 66
62 | 030816007001 | 焊缝渗透探伤（暂定量) | 焊缝渗透探伤 | 口 | 2
63 | 041001001001 | 拆除路面（暂定量) | 1、人工拆除无筋混凝土类路面层~ 厚20cm内； | m2 | 30.00
64 | 040203007001 | 水泥混凝土（暂定量) | 1、水泥混凝土路面 ~厚20cm修复； 2、水泥混凝土路面养护等。 | m2 | 30.00
65 | 03B004 | 特种检测费 | 特种检测费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-燃气庭院 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 041101005001 | 井字架 | 井字架 | 座 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:燃气庭院 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:燃气庭院 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 51816.74 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 1816.74 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 50000 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:燃气庭院 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项 | 1816.74
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 50000 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 50000
合计 |  |  | 51816.74

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-燃气庭院 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-燃气庭院 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 2_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-燃气庭院 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 2_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-燃气庭院 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 2_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:瓯江口新区医院（三甲综合医院）建设一期燃气工程（第4次）-燃气庭院 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:燃气庭院 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:燃气庭院 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:燃气庭院 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 人工清扫 | 工日
2 | 外运土方 | m3
3 | 型钢综合 | kg
4 | 聚乙烯内带 | m2
5 | 聚乙烯外带 | m2
6 | 电熔套筒DN150 | 个
7 | 预制混凝土盖板 | m3
8 | 酚醛调和漆各色 | kg
9 | 银粉漆 | kg
10 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg
11 | 底胶 | kg
12 | 焊接钢管DN250 | m
13 | 焊接钢管D114*4 | m
14 | 碳钢管DN200 | m
15 | 碳钢管DN250 | m
16 | 碳钢管DN300 | m
17 | 碳钢管DN100 | m
18 | 聚乙烯燃气管道SDR11（PE80）de160 | m
19 | 聚乙烯燃气管道SDR11（PE80）de110 | m
20 | 聚乙烯燃气管道SDR11（PE80）de63 | m
21 | 90度弯管式全防腐钢塑转换接头de63*DN50 | 个
22 | 直管式全防腐钢塑转换接头de160*DN150 | 个
23 | 直管式全防腐钢塑转换接头de63*DN50 | 个
24 | 直管式全防腐钢塑转换接头de110*DN100 | 个
25 | 钢制三通 DN50 | 个
26 | 钢制三通 DN100 | 个
27 | 钢制异径管 DN150*80 | 个
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:燃气庭院 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
28 | 钢制弯头 DN100 | 个
29 | 钢制弯头 DN50 | 个
30 | 45°PE弯头 de160 | 个
31 | 45°电熔弯头 de63 | 个
32 | 90°PE弯头 de110 | 个
33 | 90°热熔弯头 de160 | 个
34 | 90°电熔弯头 de63 | 个
35 | PE三通 de160 | 个
36 | PE三通 de160*110*160 | 个
37 | PE三通 de160/63/160 | 个
38 | 电熔套筒de63 | 个
39 | 电熔套筒de110 | 个
40 | 电熔套筒de160 | 个
41 | 热熔三通DN150 | 个
42 | 不锈钢波纹管 DN100，L=0.5MDN100 | 个
43 | 不锈钢波纹管 DN50，L=0.3MDN50 | 个
44 | 放空阻火器 GZB-50/1.6DN50 | 个
45 | 法兰球阀Q41F-16CDN50 | 个
46 | 法兰球阀（燃气专用）Q347F－16C DN150 | 个
47 | 法兰球阀（燃气专用）Q41F－16CCDN100 | 个
48 | 燃气紧急自动切断阀DN50 | 个
49 | 燃气紧急自动切断阀DN100 | 个
50 | 螺纹球阀（燃气专用）Q11F－16PDN15 | 个
51 | 平焊法兰DN100 | 片
52 | 平焊法兰DN150 | 片
53 | 平焊法兰DN50 | 片
54 | 平焊法兰1.6MPa DN32 | 片
55 | 平焊法兰1.6MPa DN50 | 片
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:燃气庭院 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
56 | 厨房调压计量柜额定流量200M3/H | 台
57 | 蒸汽发生器调压计量柜额定流量300M3/H | 台
58 | 锅炉调压计量柜额定流量1000M3/H | 台
59 | 无缝钢管D22*3.5 | m
60 | 无缝钢管20#D159×6 | m
61 | 无缝钢管20#D108×4.5 | m
62 | 无缝钢管20#D57×4 | m
63 | 护栏 | 项
64 | 禁动牌 | 个
65 | 紫铜片跨接
66 | 金属缠绕垫片 DN100 | 片
67 | 金属缠绕垫片 DN50 | 片
68 | 金属缠绕垫片 DN150 | 片
69 | 紫铜片跨接 | 片

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:燃气庭院 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注